# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       西安同华精神康复医院

建设单位（盖章）：    陕西同华心身康复医院有限公司

编制日期：             2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安同华精神康复医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | ***** | 联系方式 | ******* |
| 建设地点 | 陕西省西安市莲湖区自强西路170号 |  |  |
| 地理坐标 | （E:108度55分51.024秒，N:34度16分46.704秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84（108医院841）中的其他（20张床位以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省卫生健康委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 陕卫医函[2022]560号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 67 |
| 环保投资占比（%） | 6.7 | 施工工期 | 2022年12月-2023年3月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 978.25 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目专项评价设置分析 类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 根据工程分析可知，本项目运营期产生的废气主要为医疗废水治理设施产生的少量恶臭，中药煎煮异味和餐饮油烟，不属于《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的污染物。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经处理后达标排至市政污水管网，通过污水管网排至西安市第四污水处理厂进行深度处理，废水排放属于间接排放。; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类三十七（5、医疗卫生服务设施建设）”，符合产业政策要求。本项目不属于《市场准入负面清单》（2022年版）禁止准入类项目。本项目属于《西部地区鼓励类产业目录》（2020年本）中陕西省新增鼓励类产业。本项目已取得《陕西省卫生健康委关于同意设置西安同华精神康复医院的批复》（陕卫医函[2022]560号）。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目选址合理性分析如下。 表1-2 项目选址合理性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 本项目位于陕西省西安市莲湖区自强西路170号，评范围价内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。. 2; 环境现状; 项目所在地大气环境质量虽属于不达标区，但本项目在正常运营过程中产生的废气、废水、噪声、固废都采取了合理有效的防治措施，确保达标排放，对周围环境的影响较小。. 3; 环境功能区; 项目建成后正常情况下，废气、废水及噪声、固废排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求. 4; 外环境对本项目影响; 根据现场调查可知，建设项目所在地周围为盐库小区居民、皇城九号小区居民和纸坊村居民。因此外环境对本项目产生的影响主要为居民生活产生的噪声。根据声环境现状监测数据可知，本项目地声环境质量较好，本项目选址与外环境相容，不会对本项目造成影响。. 5; 租用的闲置构筑物; 本项目租赁闲置的陕西省西安市莲湖区自强西路170号大楼，该建筑建成于2010年，该建筑物建成后闲置至今，根据建设单位提供的资料本项目租赁170号大楼未进行环境影响登记表备案工作。 根据《促进将康产业高质量发展行动纲要》（2019-2022年）中指出“增加土地用房供给。规范协议出让供应健康产业发展用地，推动采用长期租赁、先租后让、租让结合、弹性年期出让等方式，增加医疗卫生用地供给。鼓励城市合理利用存量用地，探索转型开发、节余土地分割转让、政府收储等方式，盘活土地资源，建设健康产业所需用房。支持社会力量利用边角地、废弃厂房等建设体育场地设施。在不改变用地主体、规划条件的前提下，市场主体利用闲置商业、办公、工业用房经必要改造后用于举办医疗机构。”本项目利用闲置的建筑大楼用于医疗机构设置，符合行动纲要相关要求。. 6; 污水站对项目自身及周围环境影响; 根据建设单位提供的设计资料可知，本项目设置地埋式污水处理站处理产生的医疗废水，采用一级强化+消毒处理，无生化处理工艺，各污水处理构筑物全部加盖密封且地埋式设置，周围定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体对自身及附近环境敏感度的影响，落实以上措施后对自身及周围环境敏感点影响较小。. 综上所述，本项目选址符合要求。 3、其他相符性分析 表1-3 与《西安市人民政府印发关于“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）相符性分析 文件名称; 要求; 本项目情况; 结论. 《西安市人民政府印发关于“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）; 按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定为优先保护和重点管控两类环境管控单元共158个，实施生态环境分区管控。 ——优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等。全市划定优先保护单元93个，主要分布在秦岭北麓的沿山区县。 ——重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元65个，主要分布在除秦岭北麓以外的区域。; 本项目位于陕西省西安市莲湖区自强西路170号，属于重点管控单元。; 本项目位于重点管控单元. 水环境-城镇污染重点管控区（污染物排放管控）： 严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。; 本项目为医疗项目不属于分区管控方案中严格控制类项目本。项目医疗废水排至1套处理能力为100m3/d“一级强化+消毒”处理工艺污水处理设施处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排至市政污水管网，最终由西安市第四污水处理厂收纳深度处理。; 本项目满足相关约束和管控要求。. 大气环境-受体敏感区（空间约束要求）： 禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 大气环境-受体敏感区（污染物排放管控）： 加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。; 本项目采暖、制冷采用中央空调，本项目餐饮油烟经油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放。; 本项目满足约束和管控要求. 表1-5 与《陕西省三线一单分区管控应用技术指南（环境影响评价试行）的通知》（陕环办发[2022]76号）的符合性分析 一表. 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度; 符合性. 1; 西安市; 莲湖区; 重点管控区; 空间布局约束; 重点管控单元; 1、统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。 2、严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 3、禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 978.25m2; 本项目为医疗行业，运营期产生的医疗废水处理达标后排至市政污水管网，最终排至西安市第四污水处理厂进行深度处理；本项目申领排污许可证后进行排污；本项目采用中央空调进行采暖，无相关制约因素，满足管控要求。. 污染物排放管控; 1、到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。 2、加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。; 运营期产生的医疗废水处理达标后排至市政污水管网，最终排至西安市第四污水处理厂进行深度处理；本项目餐饮油烟经油烟净化器处理后引至楼顶达标排放。. 一图. 项目地. 一说明. 对照分析; 本项目情况; 符合性. 各类生态环境敏感区对照分析; 根据“一图”可知，本项目不涉及生态环境敏感区。; 不涉及生态环境敏感区。. 环境管控单元对照分析; 根据“一图”可知，本项目位于重点管控单元，根据已“一表”可知本项目满足重点管控单元管控要求。; 本项目位于重点管控单元，满足重点管控单元管控要求。. 未纳入环境管控单元的要素分区对照分析; 不涉及; 无其他限制要求. 其他对照分析; 不涉及; 无其他限制要求. 表1-6 与“三线一单”相符性分析 强化“三线一单”约束作用; 要求; 本项目环评情况; 结论. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目不涉及生态保护红线; 符合. 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目通过采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会导致项目所在区域大气、水、声等环境质量现状发生明显变化。; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目位于陕西省西安市莲湖区自强西路170号。项目使用电能作为能源，主要用于医疗及采暖活动，使用量较少，为清洁能源，不涉及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》规定的禁止开发区域和限制开发区域。; 符合. 表1-7 本项目与相关政策、规划的符合性分析 文件; 规划、政策内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省人民政府关于印发国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（陕政发[2021]3号）; 把保障人民健康放在优先发展的战略位置，不断完善公共卫生服务体系，深化医药卫生体制改革，加大高质量医疗服务供给，建设高标准区域卫生健康中心。加强各级医疗卫生机构基础设施和能力建设，加快优质医疗资源扩容，完成市儿童医院经开院区等一批项目建设。加快建设分级诊疗体系，建强紧密型县域医共体和城市医疗集团，建成整合型医疗卫生服务体系。加强医、教、研协同发展和科技创新平台建设，加快建设国家区域医疗中心。加强精神卫生和心理健康工作。健全职业病防治体系。鼓励支持社会办医。发挥中医药特色优势。深入开展爱国卫生运动，推广文明健康生活方式。; 本项目为医疗机构类项目，为社会办医，属于规划中支持鼓励类项目。; 符合. 《西安市人民政府关于印发“十四五”卫生健康事业发展规划的通知》（市政发[2022]6号）; 强化精神疾病防治和心理健康促进。加强精神卫生服务体系建设，充实精神卫生专业队伍，提高基层心理服务能力。强化严重精神障碍患者管理和保障体系建设，加强常见精神障碍患者识别管理，建立重大灾害及突发事件心理干预机制，增强大众心理保健意识，提升全民心理健康素养。; 本项目为医疗机构类项目，属于精神疾病专科医院，属于通知中鼓励和强化类项目。; 符合. 西安市莲湖区人民政府关于印发西安市莲湖区“十四五”卫生健康事业发展规划的通知（莲政发[2022]10号）. 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发[2020]3号文）; 医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。; 本项目按照治理方案要求对医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）规范分类和清晰流程，在院内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。; 符合. 严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。; 本项目对医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）进行分类收集，并且规范设置医疗废物暂存间，严格落实“防风、防雨、防晒和防渗”措施。; 符合. 医疗机构要按照标准做好输液瓶（袋）的收集，并集中移交回收企业。; 本项目按照标准做好输液瓶（袋）的收集工作，产生可回收物的输液瓶（袋）设置存储空间并贴有标识，输液瓶（袋）设专人分拣打包（输液瓶、袋分开包装），输液瓶（袋）严禁混入医疗废物和生活垃圾，定期交有回收资质的乙方进行处置。; 符合. 《西安市蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（市政办发[2022]18号）; 加快补齐医疗机构污水处理设施短板，提高污染治理能力。2022年底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设。医疗机构建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。加强对医疗机构污水排放的环境执法监督工作，医疗机构应依法取得排污许可证，按证排污，并依法开展自行监测。; 本项目医疗废水排至1套处理能力为100m3/d“一级强化+消毒”处理工艺污水处理设施处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排至市政污水管网，最终由西安市第四污水处理厂收纳深度处理。; 符合. 城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。; 本项目餐饮油烟经油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放。; 符合. 严格在建工地施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“六个百分之百”要求。; 本次评价要求项目施工期严格按照工作方案要求落实扬尘治理措施。; 符合. 严格建筑垃圾清运作业项目施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“七个到位”要求。. 《陕西省固废污染环境防治条例》; 第四十三条 医疗废物产生单位应当按照国家和本省的规定分类收集，建立临时贮存点，其容器、包装、设施应当符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。; 本项目运营期产生的医疗废物分类收集于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置，评价要求医疗废物暂存间，医疗废物收集、包装设施等按照《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》相关要求设置。; 符合. 第四十四条 医疗废物产生单位应当与集中处置单位签订医疗废物收运、处置协议，载明收运时间、处置费用、违约责任等内容，明确双方权利义务。. 《医院污水处理工程技术规范》; 若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化+消毒工艺。; 本项目医疗废水处理工艺选取一级强化+消毒工艺，具体污水处理设置工艺流程与技术规范图1污水处理工艺流程一致。; 符合. 医院污水处理工程设计水量应在实测或预算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或预测值的10%~20%。; 本项目医疗废水量为85.28m3/d，本项目污水处理系统处理规模为100m3/d，因此设计裕量宜取实测值或预测值的14.72%。; 符合. 医院污水的一级强化处理宜采用混凝工艺。混凝剂一般采用聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）、聚合硫酸铁（PFS）等。; 本项目一级强化处理采用混凝工艺。混凝剂采取PAM和PAC。; 符合. 非传染病医院污水接触消毒时间不宜小于1.0小时。; 本项目设计接触消毒池容积5m3，接触消毒时间大于1小时。; 符合. 污泥在贮泥池内中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24小时产泥量，且不宜小于1m3。; 本项目贮泥池容积1m3，满足技术规范要求。; 符合. 栅渣与污水处理产生污泥等一同集中消毒、处理、处置。; 本项目污泥和栅渣由专用容器收集，投加石灰消毒、脱水后交有资质单位处置。; 符合. 污泥脱水宜采取离心式脱水机。离心分离前的污泥一般采用有机或无机药剂进行化学调质，脱水污泥含水率应小于80%。; 本项目污泥通过投加聚丙烯酰胺调质，增加污泥的过滤、脱水性能，从而提高污泥脱水机的处理效果。污泥调质后采用离心式脱水机进行脱水，脱水后含水率减少至80%以下。; 符合. 《西安市医疗机构设置规划》; 本规划按照综合医院、专科医院、基层医疗机构（包括县级医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）、村卫生室、医务室、门诊部（所））、社会资本举办医疗机构、中医医疗机构、专业公共卫生医疗机构等六大部分规划布局。 重点鼓励发展康复、老年病、儿科、精神卫生、妇产专科、肿瘤六大专科医疗机构。大力发展康复医疗、老年病专科，充分利用现有资源，将部分功能定位不明确、利用率较低、位于社区的公立一、二级医院转型为康复医院或老年病院。鼓励社会资本举办儿科、妇产专科、精神卫生、肿瘤等专科，也可以通过三级专科医院与基层医院建立医疗联合体，或者设立医疗延伸点等方式缓解群众看病难的问题。二级、三级综合医院和县级公立医院需设立精神卫生科。; 本项目为精神卫生专科医院属于规划中指出重点鼓励发展的利用社会资本举办的医疗机构。; 满足. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容 （1）项目概况 项目名称：西安同华精神康复医院 建设地点：陕西省西安市莲湖区自强西路170号 建设单位：陕西同华心身康复医院有限公司 四邻关系：本项目北侧为盐库小区，南侧为皇城九号小区，西侧为盐库小区，东侧为纸坊村。项目利用租赁闲置独栋陕西省西安市莲湖区自强西路170号大楼进行本项目的建设和运营，楼内不存在其他机构和单位。 （2）建设内容 根据建设单位提供的资料可知，本项目租赁闲置的陕西省西安市莲湖区自强西路170号大楼，地上十六层，地下两层，用于本项目的建设，院内不存在其他机构单位。建筑面积共计约19500m2，本项目设置医疗床位总数为310张，日最大门诊接待量可达150人。 根据建设单位提供的《陕西省卫生健康委关于同意设置西安同华精神康复医院的批复》（陕卫医函[2022]560号）可知本项目开展的诊疗项目为：预防保健科、老年病专业、儿童保健科、儿科、妇女保健科、精神科、急诊医学科、康复医学科、临终关怀科、运动医学科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。 本次环评不包含辐射环境影响评价，含电磁、电离、射线装置等设备设施需另行环评。 本项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 医院主楼; 共计地上十六层，地下两层，建筑面积共计约19500m2。 其中一层主要设置输液大厅、DR室、CT室、急诊室、抢救室、疼痛科室、运动医学科室、中药房和西药房等； 其中二层主要设置各诊疗科室和B超室，分别为预防保健科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科； 其中三层主要设置各科诊疗科室，主要为老年病专业、精神科、康复医学科、临终关怀科； 其中四层主要设置综合护理室、护士站和医生办公室； 其中五层至十五层主要为住院区，设置综合病房； 其中十六层主要设置办公区。 其中地下一层和二层主要设置给水泵和中央空调水冷机组等辅助设施。; 利用租赁已建成的大楼进行装修、改造. 辅助工程; 污水处理站房及医疗废物暂存间; 位于医院主楼外东北侧，2F，轻钢结构，建筑面积约150m2一层为污水处理站房，二层为医疗废物暂存间; 新建. 公用工程; 供电; 由市政电网接入，对现有配电设施改造新建。; 改造. 供水; 由市政给水管网接入，对现有配水设施改造新建。; 改造. 排水; 采用雨污分流制。雨水排入市政雨水管网；医疗废水、生活污水和经油水分离器处理后的餐饮废水一同排至100m3化粪池收集后排至100m3/d污水处理站（一级强化+消毒）处理，处理达标后后排入市政污水管网。; 新建. 供热和制冷设施; 采暖和制冷由中央空调提供。; 新建. 环保工程; 废水; 医疗废水、生活污水和经油水分离器处理后的餐饮废水一同排至100m3化粪池收集后排至100m3/d地埋式污水处理站（一级强化+消毒）处理，处理达标后排入市政污水管网。; 新建. 废气; 食堂油烟经油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放。; 新建. 本项目污水处理设备无生化处理工艺，各污水处理构筑物全部加盖密封，定期喷洒除臭剂，减少异味气体对自身及附近环境敏感度的影响。煎药异味气体由煎药室内通风换气系统引至楼顶排放。; 新建. 噪声; 油烟风机等选用低噪声设备，采用柔性连接，污水泵置于污水处理设备内部，污水处理设备地埋式设置，设备基座设置减振垫。; 新建. 固废; 医疗废物分类集于医疗废物暂存间，位于医院主楼外东北侧，定期交有资质单位处置；废油脂交由专业单位处置；中药渣专用容器收集，交环卫部门清运；未被污染的输液吊瓶（袋）交有回收资质的单位处置；生活垃圾及餐饮垃圾统一收集交由环卫部门处理。污泥和栅渣投加石灰消毒并采取离心式脱水机脱水，污泥经调质脱水后含水率减少至80%以下，由专用容器收集，交有资质单位处置。; 新建. 劳动定员及工作制度; 150人，每日三班，每班8小时，全年工作365天; /. 注：本次环评不包含辐射环境影响评价，含电磁、电离、射线装置等设备设施，另行环评。 2、主要原辅材料消耗情况 原辅材料及能源消耗见表2-2。 表2-2 主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 重要组分（%）、规格、指标; 年消耗量; 储存地. 原辅料; 一次性输液器; 5.0/6.0; 20000支; 医院主楼内. 一次性注射器; 1ml/2ml/5ml/10ml/30ml; 20000支. 手术刀; /; 200个. 一次性输血器; 9号; 2000支. 医用纱布; 10m; 2400m. 医用手套; 7.0/7.5; 2000付. 医用口罩; /; 4000个. 碘伏; /; 200瓶. 医用酒精; 500ml; 600瓶. 84消毒液; /; 600瓶. 西成药片剂; 维生素、抗病毒; 600箱. 西成药针剂; 抗生素、麻醉药品; 400箱. 中成药; /; 60000瓶. 中药材; /; 5吨. 污水处理系统耗材; PAC（聚合氯化铝）; 25kg/袋; 0.88吨; 污水处理站房. PAM（聚丙烯酰胺）; 5kg/袋; 7.0公斤. 污泥消毒石灰; 25kg/袋; 0.35吨. 消毒氯片; 250g/片; 5840片. 生物除臭剂; 25kg/桶; 50桶. 能源; 水; 市政给水管网; 38963.75吨; /. 电; 市政电网; 300万度; /. 3、主要设备 主要诊疗设备见表2-3。 表2-3 主要诊疗设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 厂家; 数量（台/套）. 1; 医用X射线摄影系统（DR）; DRX600; 上海医疗设备厂有限公司; 1. 2; X射线计算机断层摄影设备（CT）; SUPRIA; 日本日立; 1. 3; 彩色超声诊断系统（彩色B超机）; Affiniti70; 飞利浦; 1. 4; 彩色超声诊断系统（心脏超机）; ClearVue; 飞利浦; 1. 5; 电子内窥镜处理器（电子胃肠镜）; EPX-1000; 富士胶片（中国）投资有限公司; 1. 6; 高清晰灰度监视器; M35A24I; 上海佳显; 1. 7; X射线管头; DF-161SBR; 东芝电子; 1. 8; 便携式多参数监护仪; MEC-1000; 深圳迈瑞; 10. 9; 洗胃机; DFX-XW; 江苏科凌; 1. 10; 脑电地形; EEG-A; 徐州佳音; 1. 11; 除颤监护仪; BeneHeart; 深圳迈瑞; 2. 12; 呼吸机; Trilogy202; 飞利浦; 2. 13; 病人监护仪; uMEC6; 深圳迈瑞; 15. 14; 麻醉机; MJ-560B3; 江苏奥凯; 2. 15; 电动气压止血带; XL-1型; 北京鑫和; 10. 16; 高频电刀; GD350-B; 上海泸通; 1. 17; 液晶监视器; LMD-2110W; 上海索广映像; 20. 18; 尿常规分析仪; 华晟H.Ⅱ; 北京华晟源; 2. 19; 五分类血液分析仪; DF53; 深圳帝迈; 1. 20; 自动凝血分析仪; RAC-030; 雷杜; 1. 21; 生化分析仪; ZS-400; 重庆中元; 1. 22; 医用低温保存箱; DW40-L92; 青岛海尔; 1. 23; 贮血冰箱; MBR-107DCH; 三洋血液; 1. 注：本次环评不包含辐射环境影响评价，含电磁、电离、射线装置等设备设施，另行环评。 4、公用工程 （1）给水、排水 项目给水由市政给水管网供给，本项目不设置洗衣房。本项目运营期用水主要包括住院病人用水、门诊病人用水、医护人员用水、餐饮用水和中药煎煮用水。根据建设单位提供的资料，院内不设洗衣房，被服清洗依托专业单位清洗、消毒。 本医院不设置传染科和传染病房，无传染病污水产生。检验科在病理、血液、血清和化学检查分析中检查和化验等工作中采用了新型试剂，该试剂不含汞、铬和氰化物等剧毒物质；院内不设置口腔科，无含汞废水产生。影像科采用干式洗片机，没有洗印废水产生，无放射性废水。 本项目采用雨污分流制，雨水排入市政污水管网，医疗废水、生活污水和经油水分离器处理后的餐饮废水一同排至院内自建1座100m3化粪池收集后排入100m3/d污水处理站（一级强化+消毒）处理，经污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排至市政污水管网。 根据建设单位提供的资料可知，本项目血液、尿液、粪便等化验采用新型检测仪器，无需进行溶液配制，检测盛具均为一次性塑料试管，检测完后作为医疗废物处理，无需进行清洗。 根据建设单位提供的资料，本项目中药煎煮规模为5t/a，中药煎煮用水量约为30t/a，煎煮完成后大部分水分进入汤药内，剩余一部分水分进入药渣内，另一部分蒸发。 本项目设置床位310张，属于“一般设备的中型医院”，本项目护理单元设置独立卫生间，本项目用水量根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）和《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）有关规定进行核算项目用水量。本项目餐饮用水量包含在住院病人用水定额和医护人员用水定额内。 表2-4 项目用排水情况一览表 类别; 用水定额; 用水规模; 用水量; 排污系数; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 住院病人; 250L/床·d; 310床; 77.50; 28287.50; 0.8; 62.00; 22630.00. 门诊病人; 12L/病人·d; 150病人/d; 1.8; 657; 1.44; 525.6. 医护人员; 150L/人·班; 150人/d; 22.50; 8212.50; 18.00; 6570.00. 食堂; 16L/人·次; 150人，每日两餐; 4.8; 1752; 3.84; 1401.6. 中药煎煮; /; 0.15; 54.75; /; /; /. 住院病人 用水 门诊病人 用水 1座100m3化粪池和1套100m3/d污水处理站（一级强化+消毒） 市政污水管网 自来水 106.75 85.28 85.28 损耗：15.5 医护人员 用水 损耗：0.36 损耗：4.5 77.5 1.8 22.5 62.0 1.44 18.0 中药煎煮用水 0.15 熬制进入汤药中 0.1 损耗：0.02 进入药渣 0.03 餐饮用水 损耗：0.96 3.84 4.8 油水分离器 图2-1 本项目水平衡图 m3/d （2）供电 电源由市政供电提供，配电设施新建。 （3）供暖、制冷 采暖、制冷由中央空调提供。 5、总平面布置及其合理性分析 本项目医院主楼共计地上十六层，地下二层，建筑面积共计约19500m2。 其中一层主要设置输液大厅、DR室、CT室、急诊室、抢救室、疼痛科室、运动医学科室、中药房和西药房等；其中二层主要设置各诊疗科室和B超室，分别为预防保健科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科；其中三层主要设置各科诊疗科室，主要为老年病专业、精神科、康复医学科、临终关怀科；其中四层主要设置综合护理室、护士站和医生办公室；其中五层至十五层主要为住院区，设置综合病房；其中十六层主要设置办公区。其中地下一层和二层主要设置给水泵和中央空调水冷机组等辅助设施。项目污水处理站和医疗废物暂存间布置于医院主楼外东北侧，远离附近敏感点。综上所述，本项目平面布置较为合理，可以满足日常诊疗活动需要。 6、环保投资估算 项目总投资1000万元，项目环保投资为67万元，占总投资比例为6.7%。环保投资一览表见表2-5。 表2-5 环境保护投资估算一览表 类别; 治理对象; 建设内容; 总投资（万元）. 废气; 餐饮油烟; 油烟净化器处理（处理效率≥85%）后由专用烟道引至楼顶排放; 3. 污水处理站恶臭和煎药室异味; 本项目污水处理设备无生化处理工艺，各污水处理构筑物全部加盖密封且地埋式设置，定期喷洒除臭剂，减少异味气体对自身及附近环境敏感度的影响。煎药废气由煎药室内通风换气系统引至楼顶排放; 5. 废水; 医疗机构污水; 医疗废水、生活污水和经油水分离器处理后的餐饮废水一同排至100m3化粪池收集后排至100m3/d污水处理站（一级强化+消毒）处理，处理达标后排入市政污水管网; 50. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备、隔声、减振等; 5. 固体废物; 生活垃圾、中药渣、餐饮垃圾; 生活垃圾箱（桶）若干; 1. 废油脂; 专用容器. 脱水消毒后的格栅渣、污泥. 医疗废物; 医疗废物暂存间; 3. 合计; 67. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员150人，每日三班，每班8小时，全年工作365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 根据现场踏勘以及建设单位提供资料，本次施工期主要对利用租赁已建成的大楼进行装修、改造和医疗设备、配套设施和环保设备的安装。 2、运营期 本项目运营期工艺流程图如下所示。 药渣、异味 中药煎煮 油烟 图2-2 运营期工艺流程图 工艺流程简述： 患病人员进入医院进行挂号，医生根据患者临床表现进行初步诊断，根据初步诊断结果按照化验单对病患进行化验，由化验结果判定进行门诊治疗或住院治疗，医护工作结束患者康复后出院。 根据建设单位提供的资料，本医院不设置传染科和传染病房，无传染病污水产生。检验科在病理、血液、血清和化学检查分析中检查和化验等工作中采用了新型试剂，该试剂不含汞、铬和氰化物等剧毒物质；院内不设置口腔科，无含汞废水产生。影像科采用干式洗片机，没有洗印废水产生，无放射性废水。 本项目运营期污染工序与污染因子见表2-6。 表2-6 运营期污染因子分析 污染类别; 污染源; 污染工序; 污染因子. 废气; 油烟; 餐厅; 油烟. 污水处理站; 污水处理; 硫化氢、氨、臭气浓度. 煎药室; 中药煎煮; 异味. 噪声; 设备噪声; 餐厅油烟机风机、水泵等; Leq（A）. 废水; 生活污水; 医护人员公办生活; COD、BOD5、SS、氨氮. 餐饮废水; 餐厅; 动植物油. 医院综合污水; 门诊治疗、住院治疗; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌、动植物油. 固废; 生活垃圾; 医护人员办公、生活；餐厅; 生活垃圾. 餐饮垃圾; 餐饮垃圾. 中药渣; 中药煎煮; 中药渣. 医疗废物; 医护过程; 医疗废物. 未被污染的输液吊瓶（袋）; 未被污染的输液吊瓶（袋）. 栅渣; 污水处理系统和化粪池; 栅渣. 污水处理站和化粪池污泥; 污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据建设单位提供的资料本项目租赁170号大楼未进行环境影响登记表备案工作，本项目为新建项目，本项目目前尚未开工建设，项目地不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、环境空气 ### 项目拟建地区域环境空气质量现状常规因子采用陕西省生态环境厅环保快报《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中莲湖区2021年的监测资料，基本能反映拟建项目地区域内的环境空气质量。监测资料时间为2021年1月~2021年12月，其区域空气质量现状评价见表3-1，监测数据统计结果见下表： 表3-1 区域环境质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.5; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 115.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.1; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 1600; 4000; 40.0; 达标. O3; 第90百分位浓度; 159; 160; 99.4; 达标. ### 项目区域SO2年均质量浓度、CO第95百分位浓度和O3第90百分位浓度低于国家环境空气质量二级标准；颗粒物PM10、颗粒物PM2.5年均浓度值和NO2年均质量浓度高于国家环境空气质量二级标准；因此，本项目所在区域为环境不达标区。 ### 2、声环境 ### 本项目声环境质量现状委托陕西正环检测技术有限公司进行监测。监测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量监测结果统计表 单位：dB（A） 编号; 监测点位; 2022年9月19日; 2022年9月20日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 盐库小区居民 （项目地北侧居民区）; 52; 44; 54; 44; 60; 50. 2#; 皇城九号小区居民 （项目地南侧居民区）; 48; 41; 49; 42; 60; 50. 3#; 盐库小区居民 （项目地西侧居民区）; 51; 42; 52; 43; 60; 50. 4#; 纸坊村居民 （项目地东侧居民区）; 50; 42; 52; 44; 60; 50. 根据监测数据可知，项目地附近声环境敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明项目区声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目环境保护目标如下。 表3-3 本项目环保目标情况 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 北纬; 东经. 1; 34.27982; 108.93228; 纸坊村; 环境空气质量; 二类; 西; 5. 2; 34.28228; 108.92982; 西安光学测量仪小区; 北; 67. 3; 34.27925; 108.92990; 盐库小区; 西北; 5. 4; 34.27948; 108.92879; 爱菊花园; 东; 121. 5; 34.27799; 108.92868; 芙蓉新天地; 南; 197. 6; 34.28073; 108.92978; 化工局家属院; 西北; 88. 7; 34.28078; 108.92814; 陕西交通职业技术学院; 西北; 206. 8; 34.27913; 108.93079; 皇城九号小区; 南; 15. 9; 34.28199; 108.92689; 明珠苑; 西北; 440. 10; 34.28295; 108.93232; 陕师大附属实验小学; 东北; 360. 11; 34.27948; 108.93453; 春晓馨苑; 东; 180. 12; 34.28326; 108.92694; 西安市六十七中学; 西北; 490. 13; 34.27904; 108.93592; 自强小区; 东; 400. 14; 34.28213; 108.93403; 尚美逸居; 东北; 279. 15; 34.27703; 108.92747; 纸坊南社区; 西南; 395. 16; 34.28002; 108.93101; 盐库小区居民 （项目地北侧居民区）; 声环境质量; 2类区; 北; 5. 17; 34.27922; 108.93089; 皇城九号小区居民（项目地南侧居民区）; 南; 15. 18; 34.27955; 108.93036; 盐库小区居民 （项目地西侧居民区）; 西; 5. 19; 34.27959; 108.93158; 纸坊村居民 （项目地东侧居民区）; 东; 5. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：施工期无组织粉尘排放执行陕西地方《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值；污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3关于废气排放要求的规定；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准。 表3-4 大气污染物排放标准 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 施工扬尘; 拆除、土方及地基处理工程; 0.8mg/m3. 基础、主体结构及装饰工程; 0.7mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 油烟; 最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 净化设施最低去除效率; 85%. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 氨; 污水处理站周边大气污染最高允许浓度; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. （2）废水：运营期医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH值除外) 项目; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. pH; 6~9; /. COD; 250mg/L; /. BOD5; 100mg/L; /. 悬浮物; 60mg/L; /. 氨氮; /; 45mg/L. 粪大肠菌群; 5000MPN/L; /. 总余氯; 2~8mg/L; /. 动植物油; 20mg/L; /. （3）噪声：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-6 噪声排放标准 点位; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 建筑施工厂界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 运营期厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2类; 60; 50. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关规定；污泥和格栅执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3的要求，栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置；污泥清掏前应进行监测，达到下表要求。 表3-7 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类型; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; -; -; -; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间国家实行4项主要污染物总量控制的指标，其中气态污染物两项（VOCS、NOX），水污染物两项（COD、氨氮）。 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求可知本项目设置总量控制要求为：COD：7.78t/a，氨氮：1.40t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘以及建设单位提供资料，本次施工期主要对利用租赁已建成的大楼进行装修、改造和医疗设备、配套设施和环保设备的安装。 1、废水影响分析 项目施工期废水主要为施工人员生活污水，根据建设单位提供的资料项目地不设置施工场地，施工人员就餐、住宿和生活污水收集处理措施依托项目地附近餐饮和住宿单位，生活污水最终排至市政污水管网。 2、废气影响分析 本项目施工期产生的废气主要为装修废气和少量施工扬尘。 （1）装修废气 装修废气因采用的装修材料种类不同而异，其中，如甲醛、氨等废气将在营运期仍在缓慢释放，其影响范围主要局限在室内，对室内人员有一定影响。由于不同人员的习惯、审美观、财力等不同因素，装修时的油漆消耗数量和油漆品牌也不同，因此，该部分废气较难定量分析，本评价着重提出原则性的要求及措施。 ①采用优质的建筑材料，符合相应国家标准，装修验收期间废气达标； ②装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本，建议采用符合环保要求的环保漆，以减少环境污染； ③在室内有选择性的摆放盆栽植物，即可美化室内环境，又可降低室内有害气体浓度。 只要合理规划、科学管理，切实按照有关规定进行作业，施工活动不会明显影响场地周围环境空气质量，并且随着施工活动结束，这些污染也将消失。 （2）施工扬尘 依照《西安市蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（市政办发[2022]18号）相关规定，评价对项目建设施工过程中施工扬尘治理措施提出以下具体要求： 严格在建工地施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“六个百分之百”要求，具体如下： ①施工工地周边100%围挡； ②物料堆放100%覆盖； ③出入车辆100%冲洗； ④施工现场地面100%硬化； ⑤拆迁工地100%湿法作业； ⑥渣土车辆100%密闭运输； 严格建筑垃圾清运作业项目施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“七个到位”要求，具体如下： ①出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位； ②出入口道路混凝土路面硬化到位； ③坑基坡道硬化处理到位； ④全自动冲洗设备和使用到位； ⑤建筑垃圾运输车辆密闭到位； ⑥拆迁工地撤除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位； ⑦拆迁工地暂不开挖的裸露地面和2日内不清运的拆迁垃圾覆盖到位。 落实以上措施后施工废气排放可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值要求。 3、噪声影响分析 施工期噪声主要来源于运输设备的车辆、医疗设施及配套设施的安装，噪声源强在70~85dB（A）。该类噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。根据项目现场实际情况，项目距东侧和北侧声环境保护目标距离较近，评价建议材料切割等高噪声装修作业集中布置于主楼内远离居民的位置，并且施工期间合理安排施工时间，加强管理，施工期场界噪声排放可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。对周围外部环境影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为装修过程产生的建筑废料等建筑垃圾、弃渣弃土和施工人员产生的生活垃圾。 参考同类项目施工经验，在回收大部分可用建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，施工建筑垃圾产生量按0.03t/m2计，总量约为566.55t，建筑垃圾按西安市莲湖区相关部门要求送往指定建筑垃圾填埋场处置。项目在建筑装修阶段会产生一定量的废油漆桶，评价要求由专人负责收集，送往有资质单位统一处置。 项目产生的弃渣弃土主要为地埋式污水处理站施工过程中产生的，根据建设单位提供的相关设计资料，本项目施工期挖方量约为500m3，填方量约为150m3，多余弃土约为350m3。多余剩弃土应严格按照城建环卫部门要求及时清运至指定的弃土场集中处置。 施工期施工人员产生的生活垃圾依托垃圾桶分类收集，定期由环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为餐厅油烟、少量污水处理站恶臭气体和中药煎煮异味。 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放量. 食堂; 饮食油烟; 46kg/a; 3.50; 有组织; 油烟净化器+专用烟道; 0.53; 7kg/a. 污水处理站恶臭气体; 氨、硫化氢、臭气浓度; 少量; /; 无组织; 本项目污水处理设备无生化处理工艺，各污水处理构筑物全部加盖密封，定期喷洒除臭剂，减少异味气体对自身及附近环境敏感度的影响; /; 少量. 中药煎煮异味; 异味; 少量; /; 煎药废气由煎药室内通风换气系统引至楼顶排放; /; 少量. （1）餐厅油烟 项目医院主楼二层设内部营养餐厅，为院内职工提供一日两餐，每餐需供150人用餐。食堂人均食用油用量按30g/人·d，则项目职工食堂年耗油量为1.64t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则油烟产生量为0.046t/a，烹饪时间按照3h/d计算。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），结合本项目餐厅建筑面积约230m2，根据规范附录A推荐餐饮面积201m2~500m2的排放量为10000~24000m3/h。本次评价取油烟排放量12000m3/h，排风管道面积为0.3m2，油烟净化设备专用面积6m2，基准灶头数约6个，则项目油烟产生浓度为3.50mg/m3，根据项目实际用餐人数情况暂定食堂规模为大型，环评要求油烟净化器最低去除效率85%，则排放量为0.007t/a，排放浓度为0.53mg/m3，经油烟净化器收集净化后通过集中式专用烟道引至楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度限值。 （2）污水处理站恶臭气体 本项目废水处理采用一级强化+消毒处理，无生化处理工艺，项目恶臭气体产生量较小，项目污水处理各构筑物全部加盖密封并且地埋式设置，污水站周围进行绿化，每日人工喷洒生物除臭剂，减少恶臭对外环境的影响。本项目污水处理站恶臭气体采取的污染治理措施是《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.1可行技术，落实以上措施后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求，对环境影响较小。 （3）中药煎煮异味 本项目煎药室位于医院主楼内一层中药房处，根据建设单位介绍本项目中药大部分由患者带回家自行煎制，院内汤药煎煮规模较小，本项目煎药使用的设备为电自动煎药机，煎药过程全封闭，但煎煮过程中仍有少量中药气味散发出来，在煎药室内呈无组织排放，该气味不含有毒有害物质，该气味成分复杂，本次环评不进行定量分析。 按照《医疗机构中药煎药室管理规范》相关要求，煎药室内应设置通风设施，本项目中药煎煮过程中产生的异味气体随室内新风换气系统引至楼顶排放，排放口距离院内住院部及附近居民较远，中药煎制废气通过稀释、扩散后对周边居民影响较小。 （4）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中规定的要求，本项目废气监测计划见表4-3。 表4-3 废气污染源监测内容及计划表 类别; 监测项目; 监测位置; 监测计划. 无组织废气; 氨; 污水处理站四周上风向1个点，下风向3个点; 每季度监测1次. 硫化氢. 臭气浓度. 有组织废气; 油烟; 油烟净化器出口; 每年监测1次. 2、废水 （1）废水产生、处置及排放 本项目医疗废水、生活污水和经油水分离器处理后的餐饮废水一同排至100m3化粪池收集后排入100m3/d地埋式污水处理站（一级强化+消毒）处理，经污水处理站处理达标后排至市政污水管网，最终进入西安市第四污水处理厂进行深度处理。 （2）医疗废水水质 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）3.2可知当医疗机构其它污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水。 根据建设单位提供的资料，本医院不设置传染科和传染病房，无传染病污水产生。检验科在病理、血液、血清和化学检查分析中检查和化验等工作中采用了新型试剂，该试剂不含汞、铬和氰化物等剧毒物质；院内不设置口腔科，无含汞废水产生。影像科采用干式洗片机，没有洗印废水产生，无放射性废水。 按照《医院污水处理技术指南》（环发[[2003]197号]和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水水质指标参考数据如下： 表4-4 医院污水水质指标参考数据单位：mg/L 指标; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠杆菌（个/L）. 平均值; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 排放标准值; 250; 100; 60; 45; 5000MPN/L. 本次评价选取值; 250; 100; 80; 45; 1.6×108. （3）医疗废水选取处置方式合理性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.1可知排放去向为城镇污水处理厂时采用“一级强化+消毒”为医疗废水处理的可行技术。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）6.1.3可知若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化+消毒工艺。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）4.3.4可知医院污水处理工程设计水量应在实测或预算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或预测值的10%~20%。本项目医疗废水量为85.28m3/d，本项目污水处理系统处理规模为100m3/d，因此设计裕量宜取实测值或预测值的14.72%。 综上所述本项目选取的医疗废水处理工艺及规模合理。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）6.3.4.1可知一级强化处理工艺出水的参考加氯量（以有效氯计）一般为30~50mg/L，本项目污水处理量为85.28m3/d，本项目消毒工艺采用在消毒池投加氯片，氯片规格为250g/片，氯片主要成分为三氯异氰尿酸，有效含氯量约为85%，氯片投加量为16片/日（1.46t/a），加氯量为39.87mg/L，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）加氯量要求。 项目运营期废水中主要污染物产生、排放量见表4-5，项目污水净化系统工艺流程见图4-1。 图4-1 污水处理系统（一级强化+消毒）工艺流程图 （4）医疗废水达标排放分析 本项目医疗废水产排情况如下。 表4-5 医疗废水产排污情况一览表 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌落数（MPN/L）; 总余氯; 动植物油. 医疗废水 （85.28m3/d）; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 250; 100; 80; 45; 1.6×108; /; 40. 产生量（t/a）; 7.78; 3.11; 2.49; 1.40; /; /; 1.25. 处理措施; 医疗废水、生活污水和经油水分离器处理后的餐饮废水一同排至100m3化粪池收集后排至100m3/d污水处理站（一级强化+消毒）处理，处理达标后排入市政污水管网. 处理后浓度（mg/L）; 6~9; 250; 100; 60; 45; 5000; 2~8; 20. 处理后排放量（t/a）; 7.78; 3.11; 1.87; 1.40; /; /; 0.62. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准; 6~9; 250; 100; 60; /; 5000; 2~8; 20. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; /; /; /; /; 45; /; /; /. 综上所述本项目医疗废水排放可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理排放标准，其中氨氮可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 （5）受纳城镇污水处理厂可依托性分析 根据西安市总体规划及排水规划，西安市第四污水处理厂主要接纳和处理西安市旧城区，东郊京九路、太华路以西区域，漕运明渠以东、北三环以南区域，漕运明渠以西部分区域以及北三环沿线区域生产废水和生活污水，服务面积45km2，服务人口50万，本项目在西安市第四污水处理厂的收水范围内，详见附图。 西安市第四污水处理厂采用厌氧/缺氧/好氧（A2/O）二级生物处理工艺，处理后排入漕运明渠，然后进入渭河，设计污水总处理规模为50万m3/d，2008年11月投入运行，经过两期建设，目前废水处理能力达到37.5万m3/d，出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。 本项目废水产生量为85.28m3/d，对受纳污水厂处理负荷冲击较小；本项目排水水质不含难降解的污染因子，本项目排水水质可达标排放，亦可满足污水处理厂进水水质要求。综上所述，本项目废水排入西安市第四污水处理厂可行。 （6）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中规定的要求，本项目废水监测计划见表4-6。 表4-6 废水污染源监测内容及计划表 类别; 监测项目; 监测位置; 监测计划. 医疗废水; pH; 废水总排口; 1次/12小时. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群; 1次/月. BOD5、动植物油; 1次/季度. 流量; 自动监测 （LDG在线管道分体式智能电磁流量监测仪）. 3、噪声 （1）噪声源强 噪声源为污水站水泵和厨房风机噪声，声源强度在85dB（A）左右。 表4-7 噪声源源强调查清单 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 污水处理站; 污水站水泵; 85; 选用低噪声设备，隔声（置于污水处理设备内，污水站地埋式设置，污水处理设备周边进行绿化），软连接; 50; 20; -5; 1; 85; 连续运行; 5; 80; 10. 医院主楼; 给水泵1; 选用低噪声设备，地下室布置隔声; 50; 5; -5; 5; 71; 连续运行; 15; 56; 6. 给水泵2; 50; 3; -5; 3; 76; 连续运行; 15; 61; 8. 给水泵3; 50; 1; -5; 1; 85; 连续运行; 15; 70; 10. 中央空调冷却塔风机1; 26; 10; -5; 10; 65; 连续运行; 15; 50; 10. 中央空调冷却塔风机2; 26; 13; -5; 13; 63; 连续运行; 15; 48; 7. 厨房油烟机风机; 选用低噪声设备、隔声; 49; 7; 64; 7; 68; 连续运行; 15; 53; 3. 注：本次预测以医院主楼西南角一层为坐标原点。. （2）噪声传播预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐噪声预测模式，结合建设项目噪声源和环境特征，噪声预测过程中考虑建筑物的隔声及屏障作用。故项目采用点声源处于半自由空间的几何发散模式对运营期噪声进行预测。 ①室外声源在预测点的A声级 式中： Lp(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm——空气吸收衰减量，dB(A)； Agr——地面效应衰减量，dB(A)； Amisc——其它方面效应衰减量，dB(A)。 ②室内声源在预测点的A声级计算 A、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的A声级 式中： Li——某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级，dB(A)； Lw——某个声源的声功率级，dB(A)； r——某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数（取R=10m2）； Q——方向性因子（取 Q=1）。 B、计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总有效声级 C、计算室外靠近围护结构处的A声级 式中： TL——窗户平均隔声量，dB(A) D、将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中： S——透声面积，m2（取S=10m2）。 D、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 E、总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAjout,j，在T时间内该声源工作时间为 tin,j，则预测点的总有效声级为： 式中： T——计算等效声级的时间； N——室外声源的个数； M——等效室外声源的个数。 F、预测参数的确定： 窗户的平均隔声量TL取经验值，15dB(A)。 声波几何发散引起的A声级衰减量： G、空气吸收衰减量Aatm： 式中： r——预测点到声源的距离，m； r0——参考点到声源的距离，m； a——空气吸收系数，它随频率和距离的增大而增大，本次预测空气吸收性衰减很小，预测时可忽略不计。 （3）预测结果及评价 采用上述噪声预测模式对场界及评价范围内敏感点噪声进行预测，根据项目实际情况，项目噪声源分布见表4-8，预测结果见表4-9。 表4-8 噪声源分布表 dB(A) 噪声源; 场界东; 场界南; 场界西; 场界北; 东侧居民; 南侧居民; 西侧居民; 北侧居民. 距离m; 距离m; 距离m; 距离m; 距离m; 距离m; 距离m; 距离m. 污水处理站水泵; 11; 35; 74; 10; 16; 50; 79; 15. 给水泵1; 11; 20; 74; 25; 16; 35; 79; 30. 给水泵2; 11; 18; 74; 27; 16; 33; 79; 32. 给水泵3; 11; 16; 74; 29; 16; 31; 79; 34. 厨房油烟机风机; 10; 22; 75; 23; 15; 37; 80; 28. 中央空调冷却塔1; 35; 25; 50; 20; 40; 40; 55; 25. 中央空调冷却塔2; 35; 20; 50; 25; 40; 35; 55; 30. 表4-9 项目建成后厂界四周噪声预测结果 单位：dB(A) 测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 本底值; 预测值; 标准值; 贡献值; 本底值; 预测值; 标准值. 东场界1#; 47.6; /; /; 60; 47.6; /; /; 50. 南场界2#; 42.1; /; /; 42.1; /; /. 西场界3#; 46.3; /; /; 46.3; /; /. 北场界4#; 48.2; /; /; 48.2; /; /. 纸坊村居民 （项目地东侧居民区）; 47.2; 52; 53.2; 47.2; 44; 48.9. 皇城九号小区居民（项目地南侧居民区）; 41.7; 49; 49.7; 41.7; 42; 44.9. 盐库小区居民 （项目地西侧居民区）; 46.4; 51; 52.3; 46.4; 43; 48.0. 盐库小区居民 （项目地北侧居民区）; 48.5; 54; 55.1; 48.5; 44; 49.8. 由预测结果可知，在采用了相应的噪声污染防治措施后，项目各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点处噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 （4）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中规定的要求，本项目噪声监测计划见表4-10。 表4-10 噪声监测内容及计划表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 声环境; 厂界四周及附近声环境敏感点; Leq（A）; 每季度一次，昼夜各1次. （5）外环境对本项目的影响 本项目为医院，本身即为环境敏感目标，在本项目建设时需考虑外界环境对本项目建设的影响，根据现场调查可知，建设项目所在地周围为居民及道路。因此外环境对本项目产生的影响主要为项目地北侧、南侧和西侧交通噪声。 为防止项目地交通噪声对本项目医院主楼产生影响，本次评价建议建设单位在本项目医院主楼临路北侧建筑安装隔声窗，以降低交通噪声度对敏感建筑室内声环境的影响。同时，设限速标志和禁鸣标志，以减少医院四周交通噪声对院内敏感建筑的影响，满足正常医疗要求，保证室内声环境质量达标。 4、固废 本项目运营期产生的固体废弃物主要为生活垃圾、中药渣、医疗废物、未被污染的输液吊瓶（袋）、污泥和栅渣。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要包括就诊患者和医院职工生活垃圾。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）。本项目建成后，医院医护人员人数150人，生活垃圾产生量按0.5kg/人d计，生活垃圾产生量75kg/d；病房区床位为310张病床，生活垃圾产生量按1.0kg/床d，则病房区生活垃圾产生量为310kg/d；门诊患者150人次/d，生活垃圾产生量按照0.2kg/人次计，则门诊患者生活垃圾产生量为30kg/d；陪护人员310人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，则陪护人员生活垃圾产生量为155kg/d。 综上所述，项目运营期生活垃圾产生量为208.05t/a，本项目设置垃圾桶分类收集，定期交环卫部门清运。 （2）中药渣 药渣主要来自煎药室煎药过程，其主要成分为纤维素、有机质，属于一般固废，产生量约为3t/a（干重）。由专用容器集中收集后交环卫部门统一清运。 （3）医疗废物 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），门诊医疗废物按0.05kg/人次计、病房医疗废物按0.5kg/床·d计，项目设310张病床，门诊患者150人次/d。因此医疗废物产生量为59.31t/a。 项目实施后检验科废液和一次冲洗废水仍作为感染性废物处置，检验科一次性试管作为损伤性废物处置。产生的危险废物主要如下表： 表4-11 医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物（不含传染科废物）; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品. 2、废弃的血液、血清. 3、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、医用针头、缝合针. 2、载玻片、玻璃试管、玻璃安焙等. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物等; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 2、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1、酸碱类废液；有机溶剂类废液，如甲醛、四氯化碳、氯仿、三氯乙烯、三氯甲烷、已烷、醇、异丙醇、甲醇、丙酮、苯、二甲苯等；废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂. 2、废弃的汞血压计、汞温度计. 本项目医疗废物分类收集于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置。 （4）未被污染的输液吊瓶（袋） 根据《卫生部关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发【2005】292号）可知使用后的输液瓶不属于医疗废物。使用后各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途应符合不危害人体健康的原则。 根据国卫办医发【2013】45号国家卫生计生委办公厅、环境保护部办公厅《关于进一步加强医疗废物管理工作的通知》精神，“对未被污染输液瓶（袋）拿出统一回收、处理具体办法”相关规定，和国卫办医发【2017】30号文件明确要求，医疗机构可回收物的输液瓶（袋）要设置存储空间并贴有标识；输液瓶（袋）设专人分拣打包（输液瓶、袋分开包装）；输液瓶（袋）严禁混入医疗废物和生活垃圾。本项目根据西安市环保局、西安市卫生局市环发【2011】136号下发《关于开展废弃输液瓶（袋）集中处置工作的通知》相关规定，为此，甲方产生的废弃输液瓶（袋）须交有回收资质的乙方进行处置。 根据类比同类型医院，项目医院建成后，未被污染的输液吊瓶（袋）的产生量为10t/a。输液吊瓶（袋）不属于医疗废物，但需要交由有回收资质单位回收处理。 （5）废油脂 本项目运营期油水分离器和油烟净化器将产生废油脂，产生量为0.669t/a。环评要求专用容器收集，定期交有资质单位处置。 （6）污泥（化粪池和污水处理站污泥） 本项目化粪池和污水处理站运营期将产生污泥，污泥里含有多种致病菌，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表3和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3.1可知，污泥属于危险废物，需投加石灰消毒后交有资质单位处置；污泥脱水宜采取离心式脱水机。离心分离前的污泥一般采用有机或无机药剂进行化学调质，脱水污泥含水率应小于80%。 本项目污水处理站进出口固体悬浮削减量约为0.62t/a，因此本项目的污泥干重0.62t/a。参考《医院污水处理工程技术规范》处理污泥石灰投加量：15g/L，本项目处理污泥（湿污泥含水率90%计）需投加石灰量约93kg/a，投加的石灰最后以污泥形式产出，因此污泥产生量为7.13t/a（含水率90%）。 本项目污泥池设计容积1m3，污泥平均每50日消毒、脱水处理一次，贮泥池有效容积大于24小时产泥量，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）6.3.5.1要求；本项目污水脱泥采取离心式脱水机，污泥经调质脱水后含水率减少至80%以下，污泥脱出水回流至院内化粪池，由本项目医疗废水处理系统处理达标后排放。 （7）栅渣 根据《污水处理站工艺设计手册》P73，格栅间隙为16~25mm时，隔渣的产生量为0.05~0.10m3/103m3（栅渣/污水）；栅渣的含水量一般为80%，容重约为960kg/m3。本项目隔渣的产生量按0.08m3/103m3计，则本项目栅渣产生量为2.49m3/a，重量约为2.39t/a，栅渣主要成分为塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其它杂质。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）可知，项目栅渣与污水处理产生污泥一同集中消毒、处理、处置。 表4-12 本项目建成后固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废来源; 产生单元; 固废名称; 固废性质; 产生量（t/a）; 代码; 处置措施. 主要成分; 处置量（t/a）. 医院主楼; 办公、生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 208.05; /; 废纸、果皮等; 208.05. 煎药室; 中药渣; 一般固废; 3; /; 纤维素、有机质; 4. 医护工作; 医疗废物; 危险废物; 59.31; HW01：医疗废物; 841-001-01; 感染性废物; 59.31. 841-002-01; 损伤性废物. 841-003-01; 病理性废物. 841-004-01; 化学性废物等. 841-005-01; 药物性废物. 未被污染的输液吊瓶（袋）; 输液吊瓶（袋）; 一般固废; 10; /; 输液吊瓶（袋）; 10. 油水分离器; 废油脂; 一般固废; 0.669; /; 动植物油; 0.669. 污水处理; 污水处理站和化粪池; 污泥; 危险废物; 7.13; 841-001-01; 污泥; 7.13. 栅渣; 2.39; 塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其它杂质; 2.39. （8）环境管理要求 本项目运营期产生的固体废弃物主要为生活垃圾、医疗废物、未被污染的输液吊瓶（袋）、污泥和栅渣，项目固体废物处理处置遵循减量化、资源化、无害化的原则，实行分类收集、贮存和运输。对生产固废与生活固废进行分类管理。 ①医疗废物的分类收集 建设单位应按照《医疗废物分类名录》、《医疗废物管理条例》（2003年6月16日国务院令380号发布）、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规范要求，对医疗废物进行灭菌或者化学消毒处理后，进行分类收集和包装，并在包装物有清晰标志：属于废液成分的，用专用塑料桶等容器安全收集，妥善保存；属于塑料、玻璃等废渣的，应清理堆放至专用收集箱，用医用垃圾专用袋或箱或桶打好包装；针头等锐器放入专用塑料盒内；携带病原微生物、具有引发感染性疾病传播危险的，用专用塑料袋收集；诊疗过程中产生的人体废弃物应用专用双层废物箱收集。盛放以上医疗固体废物的专用袋、箱、桶、罐等容器，应加强管理，随时注意封闭，做到及时清运、清洁，防止滋生蚊蝇等孽畜类动物，防止异味挥发、散发，污染环境，危害职工健康。 ②医疗废物的贮存 本项目医疗废物暂存间拟建于项目东北侧，面积约15m2。本次评价要求医疗废物暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》、《医疗废物集中处置技术规范》中的有关规定，设置采取“防风、防雨、防晒、防渗漏”的“四防”措施，并设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；地面基础采取防渗措施，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 各科室收集医疗废物至周转箱（桶）内，医疗机构应按照《医疗废物分类名录》，按照感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物类别分类收集至不同的周转箱（桶）内，周转箱（桶）内按照HJ421-2008的标识要求设立，并应满足医疗服务过程中产生的医疗废物存储要求，并张贴相应的标签字样。暂时储存病理性废物应当具备低温储存或者防腐条件。为防止医疗废物在暂时储存库房和专用暂时储存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃，应将医疗废物低温暂时储存，暂时储存温度应不低于20℃，时间最长不超过48小时。 建设单位禁止将医疗废物在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 ③医疗废物的转运及处置 医疗废物转运、交接时，应依照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，建立严格的医疗废物转运清单制度，交接时应填写《危险废物转移联单》（医疗废物专用），仔细核对医院产生医疗废物种类、数量等和处理的医疗废物，确保医疗废物均得到安全、妥善处置。 ④日常管理和台账要求 生活垃圾由环卫部门清运处置。 危险废物由建设单位建立严格的危险废物管理体系，将危废委托有处置资质的单位回收处置。按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 5、土壤及地下水 本项目医疗废物暂存间进行重点防渗处理，防渗系数大于1.0×10-10cm/s。 本项目一体化污水处理设备四周及地面、进排水管道等输送系统，采用高承载、耐腐蚀环氧砂浆地坪做防腐、防渗漏处理。管道连接处必须采取措施密封牢固，不能渗漏，管道置于管道沟内，各区域地面防渗层混凝土厚度不小于15cm，化粪池池底及四壁采用防渗混凝土构筑，厚度不小于15cm，一体化污水处理设备整体为钢结构，各处理单元采用环氧树脂进行防腐处理，环氧树脂层厚度不小于3mm，确保防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s，可防止医疗废液和医疗废水渗漏对地下水环境及土壤环境造成影响，无污染途径，因此本项目正常运行情况下对地下水环境及土壤环境影响较小。 6、环境风险 根据建设单位提供的资料，本项目医用酒精储存于药品柜，最大储存量为10箱。（24瓶×500mL），因此酒精院内最大储存量合计约950kg，本项目污水消毒采用氯片，成分为三氯异氰尿酸，最大储存量为0.0125t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1可知乙醇临界量为500t，三氯异氰尿酸临界量为5t，因此本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类影响）》（试行）可知本项目可不开展环境风险专项评价工作。 结合本项目实际情况分析，项目废水治理设备发生故障或人为操作失误导致废水泄漏污染项目地土壤环境和地下水环境，或医疗废水未经处理超标排放至城市污水管网而引起的污染风险事故。 本项目污水处理站进行一般防渗处理，防渗系数大于1.0×10-7cm/s，防止废水渗漏造成对地下水环境和土壤环境造成影响。环评要求建设单位安排专人负责对医疗废水的消毒工作，并制定相关管理制度，医院管理部门定期检查，维护污水处理设备，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度落实到位。若发生污水排放超标事故，需关闭排口阀门，调节池等构筑暂存医疗废水，联系设备维修单位对水处理设备进行维修，调试运行正常后方可外排。 医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 院方与有资质的单位签定医疗垃圾处置合同，医疗垃圾交由该单位处置。在正常营运过程中，院方应注意应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集，针对不同类型的医疗废物进行分装、转运及处理，以避免医疗废物对环境的影响。 评价要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并报相关部门备案，定期开展演练，防患于未然，若发生环境风险事件，需启动环境预警和开展应急响应。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 餐饮油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理（处理效率≥85%）后由专用烟道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放浓度限值 |
|  | 污水处理站 | 硫化氢、氨和臭气浓度 | 各污水处理构筑物全部加盖密封，污水站周围进行绿化，定期喷洒生物除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 |
|  | 煎药室 | 异味 | 煎药过程全封闭，由室内新风换气系统引至楼顶排放 | 对周边环境无明显影响 |
| 地表水环境 | 医疗废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮等 | 100m3化粪池收集后排至100m3/d地埋式污水处理站（一级强化+消毒）处理，处理达标后排入市政污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 声环境 | 生产设备、各类风机和泵机 | 机械噪声 | 选用低噪声设备、隔声减振、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场卫生填埋；一般固收集后综合利用；医疗废物分类储存于医疗废物暂存间，建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，医废间地面进行重点防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 针对风险源落实的风险防范措施和应急措施，针对环境影响途径落实的风险防范措施和应急措施，制定环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 项目的污染物排放水平与环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； （2）加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； （3）建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 项目运营期污染物排放清单及污染物排如下： 表5-1 污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物; 排放量/排放浓度; 防治措施; 管理要求. 废气; 餐厅; 油烟; 7kg/a 0.53mg/m3; 油烟净化器（处理效率≥85%）+专用烟道引至楼顶排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放浓度限值. 污水处理站; 硫化氢、氨和臭气浓度; 少量; 各污水处理构筑物全部加盖密封并且地埋式设置，污水站周围进行绿化，定期喷洒生物除臭剂; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3. 煎药室; 异味; 煎药过程全封闭，由室内新风换气系统引至楼顶排放; 对周边环境无明显影响. 废水; 医疗废水; pH; 6~8; 医疗废水、生活污水和经油水分离器处理后的餐饮废水一同排至100m3化粪池收集后排至100m3/d污水处理站（一级强化+消毒）处理，处理达标后排入市政污水管网; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. COD; 250mg/L 7.78t/a. BOD5; 100mg/L 3.11t/a. SS; 60mg/L 1.87t/a. 氨氮; 45mg/L 1.40t/a. 粪大肠菌落数; 5000MPN/L. 总余氯; 2~8mg/L. 动植物油; 20mg/L 0.62t/a. 噪声; 设备噪声; 其他区域; 昼间/夜间：60/50dB(A); 选用低噪声设备、隔声减振、合理布局等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固体废弃物; 生活垃圾; 208.05t/a; 垃圾桶分类收集，定期由环卫部门清运. 中药渣; 3t/a; 由专用容器集中收集后交环卫部门统一清运. 医疗废物; 59.31t/a; 分类收集于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置. 未被污染的输液吊瓶（袋）; 10t/a; 集中收集，交由有回收资质单位回收处理. 废油脂; 0.669t/a; 专用容器收集，定期交有资质单位处置. 污泥（污水处理站和化粪池）; 7.13t/a; 投加石灰消毒后交有资质单位处置. 栅渣; 2.39t/a. 2、环境监测制度 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 3、排污口规范要求 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要符合当地环境监理部门有关要求。 （1）排污口规范管理的基本原则 ①排污口的设置必须合理，按照环监[96]470号文件要求，进行规范化管理。 ②根据工程特点，将排放列入总量控制指标的污染物的排污口作为管理的重点。 ③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 ④如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 ⑤废气排气装置应设置便于采样、监测的平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。 ⑥固废堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。 （2）排污口立标管理要求 ①各污染物排放口，应按GB15562.2-1995的规定设置环境保护图形标志牌。 ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 排污口环境保护图形标志见图5-1所示。 排放口; 废气排放口; 废水排放口; 噪声源; 固体废物堆场. 图形符号. 图5-1 排污口环境保护图形标志 （3）排污口建档管理要求 要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并填写有关内容；根据排污口档案管理内容要求，项目建成投产运营后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 4、危废管理制度 （1）危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志（具体图例入表5-2）。 表5-2 本项目危险废物暂存间及储存容器标签示例 位置; 标签样式; 要求. 室内外悬挂的危险废物警告标志; ①危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm； 颜色：背景未黄色，图形为黑色。 ②警告标志外檐2.5cm。 ③使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. 室内外悬挂的危险废物标签; ①危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm； 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 ②危险类别：按危险废物种类选择。 ③使用于：危险废物贮存设施为房屋的，或建有围墙或防护栅栏，且高度于100cm时。. 危险废物储存容器上的危险废物标签; ①危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm； 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 ②危险类别：按危险废物种类选择。 ③材料为不干胶印刷品。. 袋装危险废物包装物上的危险废物标签; ①危险废物标签尺寸颜色 尺寸：10×10cm； 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 ②危险类别：按危险废物种类选择。 ③材料为印刷品。. （2）禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 （3）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 （4）需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 （5）根据实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 （6）对本项目产生的危险废物进行严格管理，详细登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报当地环保部门。 （7）加强对危险废物暂时贮存场所的管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 5、排污许可制度 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为名录中的“四十九、卫生84（医院841）床位100张及以上的专科医院8415”，属于名录中实施简化管理的行业，环评要求本项目纳入排污许可简化管理。 本项目应依照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的要求申领排污许可证，环境影响评价文件及审批意见中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，在规定时限未取得排污许可证，不得排放污染物。 6、三同时竣工验收 本项目竣工环境保护验收建议方案见下表。 “三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 建设项目竣工验收流程：环评编制→取得环评排放文件（或者完成登记表备案）→申请排污许可证→编制突发环境事件应急预案→试运行→开展竣工验收→完成自主验收→正式投产运行。 表5-3 本项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 治理措施; 验收执行标准. 废气; 餐饮油烟; 油烟净化器（处理效率≥85%）+专用烟道引至楼顶排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放浓度限值. 污水处理站; 各污水处理构筑物全部加盖密封并且地埋式设置，污水站周围进行绿化，定期喷洒生物除臭剂; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3. 煎药室; 煎药过程全封闭，由室内新风换气系统引至楼顶排放; 对周边环境无明显影响. 废水; 医疗废水; 医疗废水、生活污水和经油水分离器处理后的餐饮废水一同排至100m3化粪池收集后排至100m3/d地埋式污水处理站（一级强化+消毒）处理，处理达标后排入市政污水管网; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备、隔声减振、合理布局等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾箱（桶）若干; 合理处置，不外排. 中药渣; 收集容器若干. 废油脂; 收集容器若干. 医疗废物; 1座15m2医疗废物暂存间. 未被污染的输液吊瓶（袋）; 1座10m2固废间. 污泥（污水处理站和化粪池）、栅渣; 投加石灰消毒、脱水后交有资质单位处置. |

# 六、结论

从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.007t/a | 0 | 0 | +0.007t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 7.78t/a | 0 | 0 | +7.78t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 3.11t/a | 0 | 0 | +3.11t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 1.87t/a | 0 | 0 | +1.87t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 1.40t/a | 0 | 0 | +1.40t/a |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.62t/a | 0 | 0 | +0.62t/a |
| ### 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 208.05t/a | 0 | 0 | +208.05t/a |
| 一般工业 固体废物 | ### 中药渣 | 0 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 0 | +3t/a |
|  | ### 未被污染的输液吊瓶 | 0 | 0 | 0 | 10t/a | 0 | 0 | +10t/a |
|  | ### 废油脂 | 0 | 0 | 0 | 0.669t/a | 0 | 0 | +0.669t/a |
| 危险废物 | ### 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 59.31t/a | 0 | 0 | +59.31t/a |
|  | 污泥（污水处理站和化粪池） | 0 | 0 | 0 | 7.13t/a | 0 | 0 | +7.13t/a |
|  | 栅渣 | 0 | 0 | 0 | 2.39t/a | 0 | 0 | +2.39t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①