# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         临建西院北楼、西楼工程

建设单位（盖章）：        通用医疗西安医院

编制日期：            二〇二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 临建西院北楼、西楼工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 白杨 | 联系方式 | 18629016311 |
| 建设地点 |  | 西安市莲湖区大庆路636号通用医疗西安医院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | E:108°52′44.254″，N:34°15′30.336″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | O8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 108医院其他（住院床位20~500张之间） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  | / | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 2300 | 环保投资（万元） | 2.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.1% | 施工工期 | 已于2021年1月建成 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： 已建成运行，属于疫情防控需要的临时性的三类项目，豁免处罚 | 用地面积（m2） | 1568.6 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类项目（鼓励类中三十七、卫生健康5、医疗卫生服务设施建设），符合国家产业政策的要求。 2、相关生态环境保护政策及规划符合性 （1）“三线一单”符合性分析 表1-1 项目“三线一单”符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. “三线一单”符合性; 生态保护红线; 本项目位于西安市莲湖区大庆路636号通用医疗西安医院内，不在陕西省生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 本项目为医院项目，项目所在区域环境质量良好，项目产生的各类污染物均可实现达标排放和总量控制的要求，不会改变当地环境质量现状; 符合. 资源利用上线; 本项目为医院类项目，运营过程中涉及能源主要为水、电能，本项目属于低能耗项目，项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）; 符合. 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》; 本项目位于西安市莲湖区大庆路636号通用医疗西安医院内，不在陕西省生态保护红线范围内; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号文）、《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目生态环境管控分区对照分析内容为：本项目位于西安市莲湖区大庆路636号通用医疗西安医院内，不涉及生态环境敏感区，根据西安市生态环境管控单元分布示意图确定本项目位于重点管控单元，本项目为医院类项目，项目产生的各类污染物均可实现达标排放和总量控制的要求，不涉及环境风险问题，不涉及突出生态环境问题，符合重点管控单元防控目标要求。项目生态环境准入清单分析说明见表1-2。 表1-2 项目生态环境准入清单分析说明表 市区县; 环境管控单位名称; 管控单元分类; 单元要素属性; 管控要求; 项目情况; 面积/长度. 西安市 莲湖区; 西安市重点管控区; 重点管控单元; 大气环境; 空间布局约束; 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。; 项目属于医院项目，不属于重点管控区所列的严禁新增行业。; 1568.6m2. 污染物排放管控; 1、控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2、污染物执行超低排放或特别排放限值。; 本项目不涉及氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物排放。. 水环境; 空间布局约束; 严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。; 项目不属于重点管控区所列的高耗水、高污染项目，评价按要求建设单位严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。. 污染物排放管控; 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。; 发热门诊废水集中收集，经预处理后排入医院污水站，达标处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理. 综上，项目符合“三线一单”及《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，“三线一单”空间分布图见图1-1。 图1-1 项目所在地理位置“三线一单”空间分布图 （2）相关生态环境保护政策符合性 本项目与其他相关生态环境保护政策及规划符合性分析见下表。 表1-3 项目其他相关生态环境保护政策及规划符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《西安市人民政府办公厅关于印发西安市蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（市政办发〔2022〕18号; 加强医疗废水管控。加快补齐医疗机构污水处理设施短板，提高污染治理能力。2022年底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设。医疗机构建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。加强对医疗机构污水排放的环境执法监督工作，医疗机构应依法取得排污许可证，按证排污，并依法开展自行监测。; 本项目医疗废水，依托医院现有污水处理站达标处理后，经市政管网排入西安市第一污水处理厂集中处理。; 符合. 关于印发发热门诊建筑装备技术导则（试行）的通知国卫办规划函〔2020〕683号; 2.1发热门诊选址：发热门诊应当设置在医疗机构内相对独立的区域，与普通门（急）诊相对隔离，并宜临近急诊，设立相对独立的出入口，便于患者筛查、转运。; 本项目发热门诊设置在医院西北角相对独立区域，设置独立的出入口，符合选址要求。; 符合. 3、选址合理性分析 本项目位于西安市莲湖区大庆路636号通用医疗西安医院内，不新增占地。评价范围内不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、文物保护单位以及特殊地下水资源等敏感目标。项目运营期间产生的噪声、废水等污染在采取本报告提出的相应环保措施后，项目产生的各类污染物均可实现达标排放和总量控制的要求，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响。因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 通用医疗西安医院（中航工业西安医院）前身为庆安医院，为厂办医院，1954年庆安医院分为两所医院，分别为庆安医院和远东医院。2009年5月庆安医院和远东医院合并为中航工业西安医院。中航工业西安医院是一所集临床医疗、教学科研、预防保健、院前急救于一体的综合性二级甲等医院，2022年4月中航工业西安医院更名为通用医疗西安医院。2019年12月编制了《中航工业西安医院污水工作站项目环评报告表》，并于2020年7月28日取得该工程环评批复（市环莲湖批复[2020]9号）。2020年10月中航工业西安医院组织对“中航工业西安医院污水工作站项目”进行了竣工环境保护验收，经专家现场验收讨论通过了该工程竣工环境保护验收。 针对目前发热类疾病的发病率逐年升高，而且在新冠疫情防控中，发热筛查也是一道重要防线，为进一步完善通用医疗西安医院医疗结构体系，提高发热类疾病就诊接待能力，通用医疗西安医院投资2300万元，在医院内西北侧建设临建西院北楼、西楼工程，扩建2栋发热门诊楼。对照生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生；108.医院 其他（住院床位20~500张之间）”应编制环境影响报告表。 根据现场调查该发热门诊楼已于2021年1月建成运行，根据陕西省生态环境厅关于做好新冠肺炎疫情防控期间建设项目环评审批及管理工作的通知（陕环环评函[2020]7号），项目属于疫情防控需要的临时性的三类项目。本项目属于疫情后继续实施的项目，根据通知要求，在疫情结束后按规定补办环评相关手续。 2022年6月通用医疗西安医院委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在深入研究项目相关资料、调研、现场踏勘的基础上，依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制完成了《通用医疗西安医院临建西院北楼、西楼工程环境影响报告表》。 2、主要建设内容 本项目位于西安市莲湖区大庆路636号通用医疗西安医院内西北角，项目总占地面积1568.6m2，建设2栋发热门诊楼，主要功能为发热类疾病（尤其是新冠）就诊，其中：北楼主要设置有候诊室、发热门诊室、留观室、DR室、住院病房、药房、医护站等；西楼主要设置诊室、输液区、雾化室、检查室、药房及住院病房，共设住院床位90张。 本项目涉及辐射性设施（DR室），按照《关于印发<医疗器械分类目录>的通知》（国药监械[2002]302号）中X射线设备或高能射线设备，该设备需另做辐射环评，本项目不予评价。项目建设内容详见表2-1，项目平面布置情况见附图3。 表2-1 项目建设内容一览表 项目名称; 建（构）筑 物名称; 工程建设内容; 备注. 主体工程; 门诊北楼; 门诊北楼总建筑面积约1379m2，共两层7m高，其中：1F主要为候诊室、门诊室、留观室、DR室、药房、办公室等；2F主要为病房、抢救室、治疗室、办公室以及库房等; 已建成. 门诊西楼; 门诊西楼总建筑面积约1873m2，共两层7m高，其中：1F主要为诊室、雾化室、检查室、药房、输液室等；2F主要为病房、护士站、办公室以及库房等; 已建成. 辅助工程; 办公室; 门诊楼共设置行政及医疗办公室约4间，不新增劳动定员，劳动定员由医院现有医护人员调度，用人约20人; 已建成. 公用工程; 给水; 由医院自来水管网供给. 排水; 发热门诊废水集中收集，经预处理后排入医院污水站，达标处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理. 供电; 由医院电网供给. 采暖制冷; 采暖采用市政供暖，制冷采用分体式空调. 环保工程; 废水; 发热门诊废水集中收集，医疗废水经加氯消毒预处理后排入医院污水站，达标处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理; 依托. 噪声; 选用低噪设备，采用隔声、减振等降噪措施. 固废; 发热门诊生活垃圾消毒后，分类收集，由环卫部门定期清运. 发热门诊医疗废物采取医疗废物垃圾桶收集，暂置于医院现有医废暂存间，定期交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司收集处置; 依托. 依托工程; 污水处理站; 本项目废水排放依托医院现有1座污水站进行处理，该污水处理站设计日处理规模350m3/d，处理工艺为“二级处理+二氧化氯消毒”，属排污许可中“可行技术，现日处理水量约247m3/d，本项目污水产生量约19m3/d，污水站处理能力余量充足。; 依托 可行. 危废暂存间; 医院现有医废暂存间1座，位于医院南侧，面积25m2，有足够的的空间容纳本项目发热门诊医疗废物，依托可行。; 依托 可行. 3、项目主要医疗用品 项目主要医疗用品及能源消耗情况见表2-2。 表2-2 项目主要医疗用品及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 用途. 1; 医用酒精; 500ml/瓶75%酒精; 120瓶; 消毒. 2; 防护服; 2000套; 防护. 3; 输液器; 2000套; 输液. 4; 注射器; 1ml\2.5ml\5ml\20ml; 3000支; 输液. 5; 医用口罩; 5000只; 防护. 6; 医用棉签; 500包; 治疗. 7; 针剂药品; 多种规格; 按需购入; 治疗. 8; 口服药剂; 多种规格; 按需购入; 治疗. 9; 核酸检测试剂; 按需购入; 检测. 10; 水; /; 8475m3; /. 11; 电; /; 20万Kw/h; /. 4、主要设备清单 项目主要设备清单见表2-3。 表2-3 项目主要设备清单 序号; 设备/仪器名称; 数量（台/套）; 所在位置. 1; 急求呼吸机; 2台; 病房. 2; 血压计; 1台; 病房. 3; 心电监护仪; 5套; 病房. 4; 血常规机; 1套; 病房. 5; 治疗车; 3台; 病房. 6; 电动吸引器; 1台; 病房. 7; 空气消毒器; 1套; 病房. 8; 生物安全柜; 1台. 5、劳动定员及工作制度 本项目门诊楼共设置行政及医疗办公室约4间，不新增劳动定员，定员由医院现有医护人员调度，约20人，三班制，日工作24小时，年工作日365天。 6、公用工程 （1）给水 本项目不新增劳动定员，定员由医院现有医护人员调度，用水由医院给水管网供给，项目用水主要包括门诊用水及住院病患用水。 （2）排水 本项目不新增医护人员办公生活用水，发热门诊废水集中收集，经预处理后排入医院污水站，达标处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理。 （3）供电 本项目供电依托医院现有供电系统。 （4）采暖与通风 项目采暖与通风设采用分体式空调。 7、厂区平面布置 本项目总占地面积1568.6m2，建设2栋发热门诊楼，主要功能为发热类疾病（尤其是新冠）就诊，其中：北楼主要设置有候诊室、发热门诊室、留观室、DR室、住院病房、药房、医护站等；西楼主要设置诊室、输液区、雾化室、检查室、药房及住院病房。本项目根据疫检防控流程按要求布置，各设施布置集中紧凑，符合诊疗操作流程，平面布局合理。项目总平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要为发热门诊诊疗，患者进入发热门诊后，先挂号初检，然后进入诊室采样，该过程会产生医疗废物和废水。采样完成后对样品进行检验，该过程会产生医疗废物和废水。根据检验结果，无需后续治疗的则可以开药离院，需要后续治疗的患者则要进行治疗，治疗结束后要留院观察，观察期间达到离院要求的患者则可以离院。治疗和留院观察期间都会产生医疗废水和医疗废物。 项目运营期工作流程及产污环节分析见下图2-1。 患者 挂号初检 就诊（候诊） 医疗废物 医疗废水 化验 诊断 医疗废物 医疗废水 治疗 开药离院 医疗废物 医疗废水 留观 离院 图2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程项目概况 通用医疗西安医院（中航工业西安医院）前身为庆安医院，为厂办医院，1954年庆安医院分为两所医院，分别为庆安医院和远东医院。2009年5月庆安医院和远东医院合并为中航工业西安医院。中航工业西安医院是一所集临床医疗、教学科研、预防保健、院前急救于一体的综合性二级甲等医院。通用医疗西安医院（中航工业西安医院）位于大庆路636号，占地面积17932平方米，建筑面积近2万平方米。医院分别设有预防保健科（健康体检项目）、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科。开设床位280张，现有医院职工407人。据调查，中航工业西安医院建院运行至2019期间未履行环评手续。 2019年12月委托陕西陆环环保工程有限公司编制了《中航工业西安医院污水工作站项目》环评报告表，2020年7月28日西安市生态环境局莲湖分局审批通过了该工程环评报告表（市环莲湖批复[2020]9号）。 2020年6月中航工业西安医院审领取得了排污许可证，许可编号：52610100556967284N001Q。 2020年10月中航工业西安医院组织对“中航工业西安医院污水工作站项目”进行了竣工环境保护验收，经专家现场验收讨论通过了该工程竣工环境保护验收。 医院现有1座污水站进行处理，该污水处理站设计日处理规模350m3/d，处理工艺为“二级处理+二氧化氯消毒”，属排污许可中“可行技术，现最大日处理水量约247m3/d，根据调查，平均日最大用水量期间医院运营负荷约80%，以满负荷计算则污水站剩余能力为41.25m3/d。本项目污水产生量约19m3/d，污水站处理能力余量充足，正常运营。 2、产排污情况 根据《中航工业西安医院污水工作站项目》环评报告表及竣工环境保护验收监测报告，并结合医院实际运营情况及例行监测结果数据进行核算，现有工程实际排污量见表2-6。 表2-6 现有工程实际排污量一览表 污染物种类; 排放浓度; 排放量t/a; 标准限值; 执行标准; 达标情况. 废气; 医院无组织废气*1; 臭气浓度（无纲量）; ＜10; /; 10; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水站周边大气污染物浓度限值; 达标. 氨; 0.427mg/m3; /; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.011mg/m3; /; 0.03mg/m3. 氯气; 0.072mg/m3; /; 0.1mg/m3. 废水*2; 废水量; 90155m3/a; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准; 达标. COD; 49mg/L; 4.42; 250mg/L. 氨氮; 5.06mg/L; 0.46; 45mg/L. 粪大肠菌群; 未检出; --; 5000MPN/L. 噪声; LeqA; 厂界达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）; 达标. 固体废物*3; 生活垃圾; 400; /; 综合处置率100%. 医疗垃圾; 120; /. 污泥; 5.0; /. 废输液袋、输液瓶等; 11.0; /. 废活性炭; 0.1; /. *1、医院污水站无组织废气污染物根据2022年6月份自行监测数据（智领监（气）[2022]字第0323号）进行统计； - 废水污染物排放浓度及排放量根据2020年10月竣工环境保护验收报告监测数据进行统计核算，医院废水量根据医院2018年2月—2019年1月（环评阶段正常运营）的水票进行水量统计按照用水量的90%核算，根据统计结果，平均日用水量最大份为9月，用水量为274.3m3/d，经计算排水量为247m3/d。本次评价医院现有排水量以日均最大排水量进行全年排水量核算则，年排水量为90155m3/d； 3、固体废物排放量以产生量计； 由表2-6可知，现有工程废气、废水、噪声等均可达标排放，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水站周边大气污染物浓度限值、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准等现行污染物排放标准限值要求，现有项目废水、废气、噪声等各污染物防治措施可行。 根据现场调查，现有中航工业西安医院污水工作站项目已通过竣工环保验收，项目产生的污染物在采取相关处理措施后均可达标排放，环保设施运行正常，对周围环境影响较小。 3、存在的环境问题及整改措施 现场调查该发热门诊楼已于2021年1月建成运行，各项环保设施正常运行，不存在遗留环境问题和环保相关投诉，目前环保手续尚不完善。 医院地埋式污水站 医废暂存间 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，采用环境主管部门公开发布环境质量公告中的基本污染物环境质量现状数据和对项目地其他污染物补充监测的环境质量现状监测数据进行分析评价。 本项目地理位置位于西安市莲湖区大庆路636号通用医疗西安医院内，隶属莲湖区，根据大气环境功能区划，本项目所在地为二类功能区，根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报-2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况》附表4关中地区64个县区空气质量状况统计表，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 西安市莲湖区空气质量状况统计数据一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 40; 40; 100%; 超标. PM10; 84; 70; 120%; 超标. PM2.5; 46; 35; 131.4%; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1600; 4000; 40.0%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 108.1%; 超标. 由以上监测统计结果可以看出，评价区域NO2、PM2.5、PM10、O3监测数据统计值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 本项目所在医院厂界外50m范围内无声环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于西安市莲湖区大庆路636号通用医疗西安医院内西北角，项目北侧为大庆路、南侧为院内停车场，西侧为汉城南路，东侧为医院门诊楼。项目所在通用医疗西安医院厂界外距离较近的敏感目标为东北侧58m的供电局家属院和西北侧98m的汉城壹号小区。 本项目无大气污染污染物产排，不涉及大气环境敏感目标。项目周边不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、文物保护单位以及特殊地下水资源等敏感目标，本项目周边50m范围内不涉及声环境敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-4 废水污染物排放标准 序号; 废水类型; 污染物; 最高允许排放浓度; 标准. 1; 医疗综合废水; pH值; 6~9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准. 2; SS; 60mg/L. 3; COD; 250mg/L. 4; BOD5; 100mg/L. 5; 粪大肠菌群; 5000MPN/L. 6; 动植物油; 20mg/L. 7; 石油类; 20mg/L. 8; 挥发酚; 1.0mg/L. 9; 色度; --. 10; 阴离子表面活性剂; 10mg/L. 11; 氨氮; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准. 12; 总磷; 70mg/L. 13; 总氮; 8mg/L. 2、噪声 本项目位于西安市莲湖区大庆路636号通用医疗西安医院内，根据西安市声功能区划（市政办函【2019】107号），项目地处属莲湖区庆安区域，声功能区为3类区。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。 3、固废 本项目固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。 本项目废水排放依托医院现有1座污水站进行处理，本项目废水控制总量指标已纳入医院现有总量控制指标内，不再新增控制总量，医院现有批复总量为COD≤5.2t/a、氨氮≤0.52t/a。 根据表4-2废水污染物源强核算结果，本项目总量核算总量为：COD≤0.075t/a、氨氮≤0.0002t/a，扩建后全院核算排放总量：COD≤3.81t/a、氨氮≤0.39t/a。扩建后全院废水总量指标在批复总量指标范围内，不需要再重新申请指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在通用医疗西安医院内进行扩建，不新增占地，项目已于2021年1月建成运行，不再产生施工期环境影响。经核查，施工期期间不存在遗留环境问题和环保相关投诉。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废水排放依托医院现有污水站，污水处理站产生的废气主要为NH3、H2S、臭气浓度。恶臭气体污染源源强参考美国EPA环保总局对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目新增污水量为18.576m3/d，年处理水量为6780.24m3/a。BOD进水96mg/L，出水2.9mg/L，则污水处理站BOD5处理量约为0.63t/a，则NH3产生量为1.95kg/a，H2S产生量为0.076kg/a，产生量较小。 2、废水 （1）产污环节、污染物及污染治理设施 本项目不新增医护人员办公生活用水，发热门诊诊疗、住院等废水集中收集，经加氯消毒预处理后，汇入医院现有化粪池后排入污水处理站，达标处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理，属间接排放。产排污节点、污染物及污染治理设施见表4-1。 表4-1 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 污水 来源; 污水类别; 污染物 种类; 排放去向; 污染治理设施名称及工艺; *是否为可行技术; 污染治理设施其他信息; 排放形式; 排放规律; 排放口名称及编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 排放标准. 1; 发热门诊诊疗、住院等; 医疗废水; pH值、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、总余氯以及粪大肠菌群等; 进入城镇污水处理厂; 预处理+“二级处理+二氧化氯消毒”工艺; 是; 依托医院现有污水站; 间接排放; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; 废水总排口DW001; 是; 一般排放口; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准. （2）水污染物排放源 本项目废水主要为门诊废水和住院废水。 ①门诊废水 项目发热门诊接诊量为60人次/d，参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》，门诊部用水为12L/（人·次），年工作天数为365天，则项目门诊用水量为0.72t/d（262.8t/a）。污水排放量约占用水量80%，约0.576t/d（210.24t/a）。生活污水水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。 ②住院废水 项目发热门诊设置床位90张，参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》，发热门诊住院用水量按250L/床·d计，项目发热门诊住院用水量为22.5t/d（8212.5t/a）。污水排放量约占用水量80%，约18t/d（6570t/a）。发热门诊住院废水水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。 综上，本项目发热门诊废水排放量为18.576t/d（6780.24t/a），根据2022年3月份医院正常运行期间自行监测数据（智领监（水）[2022]字第0117号）的监测结果，本次评价选取监测平均值进行分析评价，监测报告见附件。 项目水平衡图见图4-1，项目水污染物污染源源强核算结果及相关参数见表4-2。 0.144 0.576 门诊用水 0.72 医院现有污水处理站 18.576 23.22 2.8 化粪池 新鲜水 住院用水 18 22.5 图4-1 项目用水平衡图 （单位：m3/d） 表4-2 废水污染源源强核算结果及相关参数 序号; 污水 来源; 污水类别; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 标准值; 排放时间h/a. 核算方法; 浓度mg/L; 废水量m3/a; 产生量t/a; 工艺; 效率; 核算方法; 浓度mg/L; 废水量m3/a; 排方量t/a; 浓度 限值; 单位. 1; 诊疗、住院等; 医疗废水; SS; /; /; 6780.24; /; “二级处理+二氧化氯消毒”工艺/; /; 实测法; 7; 6780.24; 0.04746; 60; mg/L; 8760. COD; /; /; /; /; 实测法; 11; 0.07458; 250; mg/L; 8760. 粪大肠菌群; /; /; /; /; 实测法; 未检出; /; 5000; MPN/L; 8760. BOD5; /; /; /; /; 实测法; 2.9; 0.01966; 20; mg/L; 8760. 阴离子表面活性剂; /; /; /; /; 实测法; 0.1; 0.00068; 10; mg/L; 8760. 氨氮; /; /; /; /; 实测法; 0.025; 0.00017; 45; mg/L; 8760. 总氮; /; /; /; /; 实测法; 1.3; 0.00881; 70; mg/L; 8760. 总余氯; /; /; /; /; 类比法; 7.5; 0.051; 2-8; mg/L; 8760. 总磷; /; /; /; /; 实测法; 0.03; 0.00020; 8; mg/L; 8760. （3）污水处理站依托可行性分析 本项目废水排放依托医院现有1座污水站进行处理，该污水处理站设计日处理规模350m3/d，污水站处理工艺为“二级处理+消毒”，其污染防治设施属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表中“可行技术”。根据医院用排水统计，目前医院污水站日处理水量约247m3/d，根据调查，平均日最大用水量期间医院运营负荷约80%，以满负荷计算则污水站剩余能力为41.25m3/d。本项目污水产生量较小约19m3/d，污水站处理能力余量充足，完全可接纳处理本项目废水。 根据水污染物污染源源强核算结果，项目依托现有污水站出口水质中pH、COD、SS、粪大肠菌群、总余氯、BOD5以及阴离子表面活性剂监测结果能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准；氨氮、总磷及总氮监测结果满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准限值要求，因此本项目污水依托医院现有污水站是可行的。 （4）污水处理厂可依托性分析 西安市第一污水处理厂位于西安城西邓家村，采取“多段多级AO除磷脱氮+混凝沉淀过滤”工艺，污泥处理采用“重力浓缩＋机械脱水”工艺，除臭处理采用“CYYF全过程除臭”工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。西安市第一污水处理厂处理能力12万m3/d，处理深度为三级处理。服务区面积41.68平方公里，主要接纳西安市环城西路以西、三桥皂河以东、南至大环河以北，处理的废水类型主要是工业废水+生活污水。 本项目处于该污水处理厂收水范围内，根据现场勘查，现有医院污水管网已接入市政污水管网，项目运营期污水排放量为占污水处理厂近期污水处理能力的0.0001%，对污水处理厂的处理负荷冲击较小。因此，项目废水依托西安市第一污水处理厂处理可行。 综上所述，经处理后废水对项目周边水环境产生的影响较小，采取上述废水防治措施是可行的。 （5）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）要求并结合项目实际情况，本次评价废水监测计划根据原有项目监测计划执行，废水监测计划见表4-3。 表4-3 运营期废水环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 污水处理站排放口; pH; 1次/12h. SS; 1次/周. BOD5; 1次/季. COD; 1次/周. 粪大肠菌群; 1次/月. 阴离子表面活性剂; 1次/季. 总余氯; 1次/季. 氨氮; 1次/季. 总磷; 1次/季. 总氮; 1次/季. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目主要噪声源为发热门诊运营过程中空调外机及各类水泵等设备运行噪声，根据现有的行业污染源强核算技术指南，具体噪声源强见下表4-4。 表4-4 项目噪声产生及排放情况一览表 单位dB（A） 序号; 工序/生产线; 设备装置; 噪声源; 声源类型; 数量; 噪声源强; 降噪措施; 排放值; 持续时间h/a; 执行 标准; 标准限值. 核算方法; 产生源强; 降噪工艺; 降噪效果; 昼间; 夜间. 1; 医院运营; 空调机; 空调机组; 固定源，频发; 12台; 类比法; 70~80; 基础减振; -15; 55~65; ＜8760; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. 泵类; 水泵; 固定源，频发; 6台; 类比法; 70~80; 基础减振、墙体隔声; -20; 50~60; ＜8760. （2）声环境影响分析 本项目厂界外50m范围内不涉及声敏感目标，空调外机及各类水泵等设备噪声，经隔声、基础减振等措施治理后噪声值可低于65dB（A），经距离衰减后，厂界噪声可达标排放。根据2023年6月份医院正常运行期间监测数据（智领监（声）[2023]字第0170号）进行评价，监测数据如下表4-5所示，监测报告见附件。 表4-5 医院厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测日期; 监测点位; 监测结果（dB(A)）. 昼间; 夜间. 2023.6.19; 厂界北侧1#; 58; 49. 厂界西侧2#; 58; 48. 厂界南侧3#; 55; 46. 厂界东侧4#; 55; 47. 标准值; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 监测结果表明，项目正常运营时，厂界昼夜间噪声值排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准排放限值要求，项目设备噪声对周围声环境影响较小。 （3）监测计划 本项目噪声监测计划根据原有项目监测计划执行，噪声监测计划见表4-6。 表4-6 运营期噪声环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界; 厂界四周; 等效声级Leq dB（A）; 1次/季，昼夜间每次监测1天，. 4、固废 本项目运营期产生的固体废物主要是发热门诊生活垃圾，废输液袋、输液瓶等固废和发热门诊医疗垃圾。固体废物产生及处置情况汇总见表4-7。具体说明如下： 表4-7 项目固体废物产生及处置情况一览表/ 产生环节; 名称; 产生量t/a; 属性及废物代码; 有毒有害物质及物理性状; 环境危险特性; 贮存方式; 利用及处置方式; 最终去向. 属性; 废物代码; 有毒有害物质; 物理性状; 方式; 处置量. 发热门诊医护人员及病患办公生活; 生活垃圾; 7.5; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 消毒后，垃圾桶分类贮存; 由环卫部门定期清运; 7.5; 填埋处置. 发热门诊诊疗、住院; 废输液袋、输液瓶等; 3.65; 一般固废; /; /; 固态; /; 专用包装物、容器分类收集，医废间暂存; 委托处置; 3.65; 交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司收集处置. 发热门诊诊疗、住院; 医疗废物; 感染性; 6.1; 危险废物; HW01（841-001-01）; 废棉球、纱布、废医疗用品、废血样、粪便等; 固态; In; 6.1. 化学性; HW01（841-004-01）; 废化学试剂、实验废液等; 固/液态; T/C/I/R. 损伤性; HW01（841-002-01）; 医疗锐器、针头等; 固态; In. 病理性; HW01（841-003-01）; 病死尸体、器官等; 固态; In. 药物性; HW01（841-005-01）; 废弃药品、废弃疫苗; 固态; T. （1）发热门诊生活垃圾 本项目发热门诊医护人员20人、住院病床56张、日门诊量60人，根据运行期统计发热门诊生活垃圾产生量约为20.6kg/d，7.5t/a。发热门诊生活垃圾消毒后，垃圾桶分类贮存，由环卫部门定期清运。 （2）一般医疗垃圾 根据运行期统计废输液袋、输液瓶等产生量约为10kg/d，3.65t/a。废输液袋、输液瓶等垃圾消毒后，专用收集袋收存，医废间暂存，交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司收集处置。 （3）医疗垃圾 （1）污水站污泥 本项目废水排放依托医院现有污水站，根据国内污水厂污泥产量统计：产泥率为1.04～1.64tDS／万m3污水，本项目新增污水量为18.576m3/d，产泥率按最大值计算，污泥含水率以80%计，则本项目污水站新增污泥量为0.004t/a。 （2）医疗垃圾 医疗废物包括废棉球、废棉签、废纱布、一次性注射器、一次性针头、废血液样品、废检测试剂盒、废弃药品等，医疗废物分别采用塑料利器盒和加厚塑料袋包装后收集于危废暂存间，委托资质单位定期进行处理。 结合《西安市医疗废物集中处置实施方案》的相关要求，医院日常运营过程中对医疗垃圾应重点关注以下几点： ①项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类收集、分类管理。 ②根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 ③盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识。 ④项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法示意图或文字说明。禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 ⑤项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料保存10年。严格落实危险废物转移联单制度。 医废暂存间应避免阳光直射，暂存位置地面及墙面必须做防渗处理，地基高度可以确保不受雨洪冲击或浸泡；与医疗区、人员活动密集区以及生活垃圾存放地分开，并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。同时，危险废物的收集、储存和运输等均应符合危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定要求。 根据现场调查，医院现有医废暂存间1座，位于医院南侧，面积25m2，有足够的的空间容纳本项目发热门诊医疗废物，依托可行。 综上，本项目在做好以上污染防治措施的基础上，其运营期各种固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目依托医院现有污水站及医废暂存间，不涉及地下水、土壤污染途径。 6、环境风险 本项目不设置酒精库，医疗用酒精按需医院医疗物资库领取，本项目不涉及环境风险。 7、污染物排放清单汇总 本项目污染物排放清单汇总见表4-9。 表4-9 污染物排放情况汇总一览表 项目; 污染物; 排放量（t/a）; 最大排放浓度mg/L; 防治措施; 排放标准. 废水; SS; 0.04746; 7mg/L; 依托医院现有污水处理站1座，采用“二级处理+二氧化氯消毒”; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准. COD; 0.07458; 11mg/L. 粪大肠菌群; /; 未检出. BOD5; 0.01966; 2.9mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.00068; 0.1mg/L. 氨氮; 0.00017; 0.025mg/L. 总氮; 0.00881; 1.3mg/L. 总余氯; 0.051; 7.5mg/L. 总磷; 0.00020; 0.03mg/L. 废气; 氨; 0.002; /; 无组织排放; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水站周边大气污染物浓度限值. 硫化氢; 0.00008; /. 固体废物; 医疗废物; 6.1; /; 交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司收集处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 一般医疗废物; 3.65; /; 交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司收集处置; 《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）. 污泥; 0.004t/a; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 生活垃圾; 7.5; /; 消毒后，垃圾桶分类贮存，环卫部门定期清运; 减量化 资源化 无害化. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 废水总排口DW001 | pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌、总余氯以及阴离子表面活性剂 | 依托医院现有污水处理站，采用“二级处理+二氧化氯消毒”工艺达标处理后排入市政管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准 |
| 声环境 | 医院噪声 | 设备噪声 | 选用低噪设备、减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 发热门诊医护人员及病患办公生活垃圾消毒后，垃圾桶分类贮存，由环卫部门定期清运； 医疗废物采取医疗废物垃圾桶收集，暂置于医废暂存间，定期交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 固体废物临时贮存场地严格执行GB18599－2020《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》和GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定，医废暂存间设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，避免造成二次污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向生态环境保护部门报告。 2、环保竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）以及建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，建设项目竣工后，建设单位应及时进行自主竣工验收，并在相关网站进行公示，备案。 3、危废处置 本项目医疗废物院内医废间暂存，交由危废资质单位处置，签订危废处置协议，处置单位应具有相应类别危险废物处置资质。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，污染物能够达标排放，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0.026t/a | / | / | 0.002t/a | / | 0.028t/a | +0.002t/a |
|  | 硫化氢 | 0.0001t/a | / | / | 0.00008t/a | / | 0.00018t/a | +0.00008t/a |
| 废水 | 医院废水 | 90155m3/a | / | / | 6780.24m3/a | / | 96935.24m3/a | +6780.24m3/a |
|  | COD | 4.42t/a | / | / | 0.07458t/a | / | 4.49458t/a | +0.07458t/a |
|  | 氨氮 | 0.46t/a | / | / | 0.00017t/a | / | 0.46017t/a | +0.00017t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废输液袋、输液瓶等 | 11.0t/a | / | / | 3.65t/a | / | 14.65t/a | +3.65t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 120t/a | / | / | 6.1t/a | / | 126.1t/a | +6.1t/a |
|  | 污泥 | 5.0t/a | / | / | 0.004t/a | / | 5.004t/a | +0.004t/a |
|  | 废活性炭 | 0.2t/a | / | / | / | / | 0.2t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①